Załącznik nr 1

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I MONITORINGU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Wykonawca wykona przegląd okresowy (roczny oraz przeglądy kwartalne)                    i konserwację w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z instrukcjami obsługi                                 i konserwacji poszczególnych systemów i urządzeń.

I. Zakresy czynności konserwacyjnych, które należy wykonać dla poszczególnych instalacji to:

1.   Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych:

- sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu zasilającego oraz stanu dozorowania - wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych,

- sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych,

- sprawdzenie linii dozorowych,

- sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów),

- sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,

- test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów,

- sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych,

- sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru,

- sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych,

- spowodowanie zadziałania czujki oraz ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej, pętli dozorowej w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,

- sprawdzanie po 25 % czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych przy każdej kolejnej konserwacji kwartalnej, tak aby na koniec roku mieć zadymione 100 % czujek,

- sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

- weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie,

- sprawdzenie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej i centrum monitoringu pożarowego,

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą.

2.  Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

- Przeprowadzenie wywiadu z użytkownikami systemu odnośnie uwag do pracy systemu DSO,

- sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli systemu,

- sprawdzenie stanu elementów w szafie RACK systemu (zwróć uwagę na temperaturę, korozję, wilgotność, czystość itp.),

- sprawdzenie stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych między poszczególnymi urządzeniami,

- sprawdzenie, czy nie ma widocznych uszkodzeń urządzeń w szafie RACK,

- sprawdzenie, czy działają wszystkie lampki, diody, wskaźniki,

- wykonanie testu akumulatorów,

- sprawdzenie stanu bezpieczników sieciowych i bateryjnych,

- sprawdzenie stanu złączy i przyłączenia uziemienia ochronnego,

- sprawdzenie akumulatorów pod względem korozji i wentylacji,

- sprawdzenie prawidłowego działania ładowarki akumulatorów,

- odłączenie zasilania podstawowego i sprawdzenie poprawnej pracy systemu na zasilaniu bateryjnym,

- sprawdzenie czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje związane z nadawaniem komunikatów alarmowych odtwarzanych z pamięci,

- sprawdzenie czy przez mikrofon alarmowy można nadawać komunikaty głosowe do poszczególnych stref,

- sprawdzenie, czy system wyłączył oboczne komercyjne źródła dźwięku podłączone do szafy DSO - które nie biorą bezpośredniego udziału w akcji alarmowania,

- sprawdzenie, czy system sygnalizuje awarię zasilania podstawowego,

- sprawdzenie, czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do centralki SSP i czy te połączenie jest parametrycznie nadzorowane przez centralkę SSP,

- sprawdzenie, czy algorytm sterowania komunikatami alarmowymi DSO przez centralkę SSP jest realizowany zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym dla budynku,

- sprawdzenie, czy komunikat słowny nadawany do deklarowanej na mikrofonie alarmowym strefy nagłośnienia rzeczywiście jest słyszalny w danej strefie nagłośnienia (należy przetestować dla wszystkich stref nagłośnienia),

- odtworzenie komunikatów alarmowych nagranych w pamięci systemu w wybranej strefie nagłośnienia celem potwierdzenia, jakości i zrozumienia odtwarzanego komunikatu (należy sprawdzić wszystkie komunikaty nagrane w pamięci),

- sprawdzenie, czy połączenia pomiędzy SSP a DSO są nadzorowane,

- sprawdzenie czy w momencie przejęcia alarmu system DSO przerywa realizację jakichkolwiek funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem,

- sprawdzenie, czy po włączeniu systemu poprzez załączenie podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) źródła zasilania system jest zdolny do rozgłaszania w ciągu max 10 s,

- sprawdzenie, czy system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania,

- sprawdzenie, czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza powoduje przełączenie na wzmacniacz rezerwowy i czy w strefie zasilanej z wzmacniacza rezerwowego słychać nadawany komunikat,

- sprawdzenie, czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystąpienie awarii linii głośnikowej (zwarcie, rozwarcie, doziemienie linii głośnikowej),

- sprawdzenie, czy sygnalizacja uszkodzeń w systemie następuje w czasie nie dłuższym niż 100 s,

- raz na kwartał należy sprawdzi i potwierdzić prawidłowe działanie głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu (w ciągu roku należy sprawdzić 100%), Próbę należy przeprowadzić poprzez wyemitowanie przez testowane linie głośnikowe dowolnego sygnału, przy użyciu mikrofonu lub nagranego wcześniej komunikatu lub dźwięku testowego oraz sprawdzenie czy wszystkie głośniki na danej linii poprawnie emitują sygnał testowy. Podczas powyższego testu należy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji wymagające zmian w rozmieszczeniu głośników lub zmiany ich ilości oraz poprawności eksploatacji elementów systemu (ewentualne zabrudzenia, zamalowania lub uszkodzenia mechaniczne głośników),

- sprawdzenie, czy sygnalizacja nadawania różnych komunikatów do stref nagłośnienia jest prawidłowo sygnalizowana na mikrofonie alarmowym,

- sprawdzenie, stanu wentylatorów,

- sprawdzenie, stanu napięć zasilających na wszystkich wejściach i wyjściach jednostki zarządzającej zasilaniem,

- sprawdzenie poprawnego działania wskaźników urządzeń kontroli linii głośnikowych,

- sprawdzenie wybiórczo w wybranych reprezentatywnych miejscach budynku testy poziomu ciśnienia akustycznego SPL celem weryfikacji, czy nie nastąpiły zmiany powodujące spadek powyższych parametrów poniżej wymaganych wartości,

- sprawdzenie czy impedancja poszczególnych linii głośnikowych jest zgodna z danymi zawartymi w projekcie (w przypadku systemu DSO wyposażonego w impedancyjną kontrolę linii głośnikowych),

- sprawdzenie algorytmu scenariusza nadawania komunikatów alarmowych przez system DSO poprzez wyzwalanie sterowań w centralce SSP wskutek pobudzania czujek pożarowych z poszczególnych stref na obiekcie.

- wyczyszczenie, odkurzenie: szafy RACK, urządzenia systemu w szafie RACK (także poprzez zdjęcie obudów urządzeń i odkurzenie wewnętrznych układów elektronicznych), mikrofony.

- pomierzenie pojemność akumulatorów, jeżeli pojemność akumulatorów spadła poniżej 80% pojemności projektowanej dla systemu należy je bezwzględnie wymienić na nowe.

3.   Przeciwpożarowe klapy odcinające:

- kontrola stanu położenia klap w przewodach wentylacyjnych,

- sprawdzenie wszystkich części urządzenia pod kątem zewnętrznych uszkodzeń,

- sprawdzenie prawidłowości mocowania klap i podłączeń elektrycznych,

- sprawdzenie prawidłowego połączenia z centralą systemu sygnalizacji pożarowej SSP,

- sprawdzenie prawidłowego sterowania przez system SSP.

4.  Urządzenia oddymiające (klapy i okna):

- kontrola i testowanie centrali sterującej,

- kontrola zasilania,

- kontrola napięcia ładowania akumulatorów,

- kontrola i testowanie siłownika,

- kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania,

- kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy,

- kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy/okna dymowego i uszczelek,

- kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej,

- alarmowe otwarcie klap/okien dymowych,

- weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie,

- sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą.

5.  Drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania

- sprawdzenie podłączenia do systemu sygnalizacji pożaru, kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej,

- kontrola działania (otwarcia i blokady w pozycji „otwarte”) po wzbudzeniu się sygnalizacji pożaru;

- sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów korozji,

- sprawdzenie czy zamykają się bez oporu,

- sprawdzenie mocowania i działania zamków,

- sprawdzenie czy nie ma luzów na śrubach mocujących zawiasy,

- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej, sprawdzenie stanu samozamykaczy i ich ewentualna regulacja,

- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,

- sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą.

- Zakres czynności dla monitoringu sygnałów alarmowych do Państwowej Straży Pożarnej.

- Zapewnienie kompletnego zestawu urządzeń nadawczo-odbiorczych do komunikacji sygnałów urządzenia transmisji alarmów (UTA) pomiędzy obiektem Szpitala a centralą monitoringu, monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji sygnałów z UTA i przekazywanie ich do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych obsługiwanego przez Państwową Straż Pożarną w Krakowie.

- Serwisowanie techniczne urządzeń sygnałowych UTA w obiekcie Szpitala wraz z usuwaniem awarii.

- Tworzenie baz danych otrzymywanych i przekazywanych sygnałów i ich aktualizacja.

- Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do Szpitala wydruku zdarzeń z monitoringu pożarowego, który będzie zawierał następujące informacje:

- pożar I stopnia,

- pożar II stopnia,

- uszkodzenie centrali sygnalizacji pożaru,

- sabotaż,

- zanik napięcia 230V centrali sygnalizacji pożaru,

- test linii telefonicznej.

- Zapewnienie całodobowego kontaktu w celu zgłoszenia niesprawności instalacji i urządzeń, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

Oraz wszelkie czynności objęte przepisami konieczne dla prawidłowego działania systemu SAP.

Wymagania dotyczące parametrów technicznych:

- Urządzenia do transmisji alarmów pożarowych zainstalowane przez Wykonawcę muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 54-21: 2009 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

- System musi spełniać wymagania określone przez Komendanta Głównego PSP w opracowaniu pt.: „ Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazany przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej” Warszawa lipiec 2013 r.

Wszystkie powyższe czynności powinny być zapisane w książce eksploatacyjnej. Zapisany powinien być także sposób i tryb usuwania występujących nieprawidłowości.

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, zobowiązuje się do prowadzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. sporządzania protokołów z przeglądów) związanej z urządzeniami                    i instalacjami objętymi zamówieniem oraz do przekazania jej Zamawiającemu.

Protokół odbioru prac serwisowych (przeglądów i konserwacji), stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT, musi zawierać każdorazowo między innymi:

- szczegółowy wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu,

- potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy